| REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE: TIPO EMISSÃO |  | A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO | C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO | E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO |  |  | G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO |  |  |
| Rev. | TE | Descrição |  |  | Por | Ver. | Apr. | Aut. | Data |
| 0 | C | EMISSÃO INICIAL - PARA CONHECIMENTO |  |  | GFC | WJA | WJA | WJA | 11/09/20 |
| 1 | C | EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS |  |  | GFC | WJA | WJA | WJA | 30/09/20 |
| 2 | C | EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS |  |  | GFC | WJA | WJA | WJA | 30/10/20 |
| 3 | E | APROVADO |  |  | GFC | WJA | WJA | WJA | 23/11/20 |

ÍNDICE

| ITEM | DESCRIÇÃO | PÁGINA |
| --- | --- | --- |

1.0	OBJETIVO	3

2.0	BIBLIOGRAFIA/NORMAS UTILIZADAS	3

3.0	PROGRAMAS UTILIZADOS	3

4.0	MATERIAIS/PARÂMETROS DE DURABILIDADE	3

5.0	DOCUMENTOS/DESENHOS DE REFERÊNCIA	3

6.0	PROPRIEDADES DO SOLO	4

7.0	ESBOÇO DA ESTRUTURA	4

8.0	CARREGAMENTO	5

9.0	DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA	8

a.	DIMENSIONAMENTO – BAR DA PISCINA	8

b.	DIMENSIONAMENTO – CAIXA DE GORDURA	13

c.	DIMENSIONAMENTO – ESCALA MUSICAL	14

- OBJETIVO

Este documento tem por objetivo apresentar os cálculos e dimensionamento dos elementos estruturais em concreto armado para a Reforma de Edificações localizadas no Parque das Águas na cidade de Caxambu, Minas Gerais.

- BIBLIOGRAFIA/NORMAS UTILIZADAS

      - NBR-6118/2014 – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento;

      - NBR-8681/2004 – Ações e Segurança nas Estruturas;

      - NBR-6122/2019 – Projeto e Execução nas Fundações;

      - NBR-6120/2019 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações.

- PROGRAMAS UTILIZADOS

      - CYPECAD 2020f;

      - Planilhas e Programas Próprios.

- MATERIAIS/PARÂMETROS DE DURABILIDADE

      - fck ≥ 25 MPa;

      - Concreto Magro fck ≥ 10 MPa;

      - Ecs = 23800 MPa;

      - Aço CA-50;

      - Classe de Agressividade Ambiental II;

      - Abertura máxima de Fissuras wk ≤ 0,3 mm;

      - Cobrimento 3,0 cm;

      - Peso Específico do Concreto = 2,5 tf/m³.

- DOCUMENTOS/DESENHOS DE REFERÊNCIA

      - CXB_PRQAG_10947_PB_EST_DES_B126 - PLANTA E CORTE.

      - CXB_PRQAG_10947_PB_HID_DES_B102 – FORMA E ARMAÇÃO.

      - CXB_PRQAG_10947_PB_HID_DES_B108 - ESGOTO E ÁGUA FRIA - PLANTA, ISOMÉTRICO, DETALHES.

      - CXB_PRQAG_10947_PB_EST_DES_B334- PROJETO DE RECUPERAÇÃO - ESCALA MUSICAL – FORMA E ARMAÇÃO.

- PROPRIEDADES DO SOLO

Devido à ausência de informação e pesquisas de caracterização relativas às propriedades físico-mecânicas do solo, as propriedades físico-mecânicas do solo adotadas foram os seguintes parâmetros:

σadm ≥ 1,0 kgf/cm²

As propriedades precisam ser confirmadas em campo por profissional especializado.

- ESBOÇO DA ESTRUTURA

## Modelagem no Software - BAR

## Modelagem no Software – ESCALA MUSICAL

Obs: o dimensionamento da estrutura da escala musical foi feito manualmente.

- CARREGAMENTO

Cargas horizontais e no ext.sup. de pilares – BAR

| Referência pilar | Hipótese | N (t) | Mx (t·m) | My (t·m) | Qx (t) | Qy (t) | T (t·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Cargas permanentes | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P2 | Cargas permanentes | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Cargas – Caixa de Gordura

Cargas – Escala Musical

| Piso | S.C.U (t/m²) | C. permanentes (t/m²) |
| --- | --- | --- |
| Trecho em curva | 0.10 | 0.10 |
| Topo (entre o final retilíneo e inicio da curva) | 0.10 | 0.10 |
| Fundação | 0.15 | 0.10 |

## ESTADOS LIMITES

| E.L.U. Concreto E.L.Util Fendilhação. E.L.U. Concreto em fundações | NRB 6118:2014(ELU) |
| --- | --- |
| Tensões sobre o terreno Deslocamentos | Ações características |

## SITUAÇÕES DE PROJETO

Para as distintas situações de projeto, as combinações de ações serão definidas de acordo com os seguintes critérios:

- Com coeficientes de combinação

-	Sem coeficientes de combinação

| Gk | Ação permanente; |
| --- | --- |
| Qk | Ação variável; |
| G | Coeficiente parcial de segurança das ações permanentes; |
| Q,1 | Coeficiente parcial de segurança da ação variável principal; |
| Q,i | Coeficiente parcial de segurança das ações variáveis de acompanhamento; |
| p,1 | Coeficiente de combinação da ação variável principal; |
| a,i | Coeficiente de combinação das ações variáveis de acompanhamento. |

### Coeficientes parciais de segurança () e coeficientes de combinação ()

Para cada situação de projeto e estado limite, os coeficientes a utilizar serão:

E.L.U. Concreto: NBR 6118:2014

E.L.U. Concreto em fundações: NBR 6118:2014

| Situação 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança () |  | Coeficientes de combinação () |  |
|  | Favorável | Desfavorável | Principal (p) | Acompanhamento (a) |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.400 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.400 | 1.000 | 0.500 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.400 | 1.000 | 0.600 |

E.L.Util Fendilhação: NBR 6118:2014

| Situação 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança () |  | Coeficientes de combinação () |  |
|  | Favorável | Desfavorável | Principal (p) | Acompanhamento (a) |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.400 | 0.300 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.000 |

- Tensões sobre o terreno

| Ações variáveis |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança () |  |
|  | Favorável | Desfavorável |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.000 |

- Deslocamentos

| Ações variáveis |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança () |  |
|  | Favorável | Desfavorável |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.000 |

- DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA

  - DIMENSIONAMENTO – BAR DA PISCINA

PILARES:

| Armadura de pilares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concreto: C30, em geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilar | Geometria |  |  | Armaduras |  |  |  | Aprov. (%) | Estado |
|  | Planta | Dimensões (cm) | Tramo (m) | Barras |  | Estribos |  |  |  |
|  |  |  |  | Cantos | Taxa (%) | Descrição(1) | Espaçamento (cm) |  |  |
| P1 | Topo | 35x35 | 0.00/2.77 |  | 0.40 | 1eØ6.3 | 15 | 1.3 | Passa |
|  | Cintamento | 35x35 | -0.45/-0.30 | 4Ø12.5 | 0.40 | 1eØ6.3 | 15 | 13.3 | Passa |
|  | Fundação | - | - | 4Ø12.5 | 0.40 | 1eØ6.3 | - | 2.3 | Passa |
| P2 | Topo | 35x35 | 0.00/2.77 |  | 0.40 | 1eØ6.3 | 15 | 1.3 | Passa |
|  | Cintamento | 35x35 | -0.45/-0.30 | 4Ø12.5 | 0.40 | 1eØ6.3 | 15 | 13.3 | Passa |
|  | Fundação | - | - | 4Ø12.5 | 0.40 | 1eØ6.3 | - | 2.3 | Passa |
| Notas: (1) e = estribo, r = ramo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1.- CINTA

1.1.- C 1

SAPATAS:

| Referências | Geometria | Armadura |
| --- | --- | --- |
| P1, P2 | Sapata quadrada Largura: 85.0 cm Altura: 30.0 cm | X: 3Ø10c/26 Y: 3Ø10c/26 |

| Referência: P1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensões: 85 x 85 x 30 |  |  |
| Soldados: Xi:Ø10c/26 Yi:Ø10c/26 |  |  |
| Verificação | Valores | Estado |
| Tensões sobre o terreno:.. Critério da CYPE.. |  |  |
| -; Tensão média em combinações fundamentais:.. | Máximo: 1 kgf/cm². Calculado: 0.418 kgf/cm². | Passa |
| -; Tensão máxima em combinações fundamentais:.. | Máximo: 1.25 kgf/cm². Calculado: 0.68 kgf/cm². | Passa |
| Tombamento da sapata:. |  |  |
| -; Na direção X (1).. |  | Não aplicável |
| -; Na direção Y:... Se o % de reserva de segurança é maior que zero, pode ser dito que os coeficientes de segurança ao tombamento são maiores que os valores exatos exigidos para todas as combinações de equilíbrio.... | Reserva segurança: 380.7 %. | Passa |
| (1); Sem momento de tombamento. |  |  |
| Flexão na sapata:. |  |  |
| -; Na direção X:.. | Momento: 0.19 t·m. | Passa |
| -; Na direção Y:.. | Momento: 0.30 t·m. | Passa |
| Cortante na sapata:. |  |  |
| -; Na direção X:.. | Cortante: 0.00 t. | Passa |
| -; Na direção Y:.. | Cortante: 0.00 t. | Passa |
| Compressão oblíqua na sapata:.. -; Combinações fundamentais:... Critério da CYPE... | Máximo: 655.3 t/m². Calculado: 11.42 t/m². | Passa |
| Altura mínima:.. Critério da CYPE... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 30 cm. | Passa |
| Espaço para ancorar arranques na fundação:.. -; P1:... | Mínimo: 12 cm. Calculado: 24 cm. | Passa |
| Quantidade geométrica mínima:.. Critério da CYPE.. | Mínimo: 0.001. |  |
| -; Armadura inferior direção X:.. | Calculado: 0.001. | Passa |
| -; Armadura inferior direção Y:.. | Calculado: 0.001. | Passa |
| Quantia mínima necessária por flexão:.. Norma Brasileira ABNT NBR 6118:2014. Artigo 17.3.5.2.. | Calculado: 0.0011. |  |
| -; Armadura inferior direção X:.. | Mínimo: 0.0001. | Passa |
| -; Armadura inferior direção Y:.. | Mínimo: 0.0002. | Passa |
| Diâmetro mínimo das barras:.. -; Malha inferior:... Critério da CYPE... | Mínimo: 10 mm. Calculado: 10 mm. | Passa |
| Espaçamento máximo entre barras:.. Critério da CYPE.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armadura inferior direção X:.. | Calculado: 20 cm. | Passa |
| -; Armadura inferior direção Y:.. | Calculado: 20 cm. | Passa |
| Espaçamento mínimo entre barras:.. Critério da CYPE, baseado em: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armadura inferior direção X:.. | Calculado: 20 cm. | Passa |
| -; Armadura inferior direção Y:.. | Calculado: 20cm. | Passa |
| Comprimento de ancoragem:.. Critério do livro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armadura inf. direção X para dir:.. | Calculado: 13 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção X para esq:.. | Calculado: 13 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção Y para cima:.. | Calculado: 13 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção Y para baixo:.. | Calculado: 13 cm. | Passa |
| Comprimento mínimo das dobras:. | Mínimo: 11 cm. |  |
| -; Armadura inf. direção X para dir:.. | Calculado: 11 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção X para esq:.. | Calculado: 11 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção Y para cima:.. | Calculado: 11 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção Y para baixo:.. | Calculado: 11 cm. | Passa |
| Todas as verificações foram cumpridas |  |  |

| Referência: P2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensões: 85 x 85 x 30 |  |  |
| Soldados: Xi:Ø10c/26 Yi:Ø10c/26 |  |  |
| Verificação | Valores | Estado |
| Tensões sobre o terreno:.. Critério da CYPE.. |  |  |
| -; Tensão média em combinações fundamentais:.. | Máximo: 1 kgf/cm². Calculado: 0.418 kgf/cm². | Passa |
| -; Tensão máxima em combinações fundamentais:.. | Máximo: 1.25 kgf/cm². Calculado: 0.68 kgf/cm². | Passa |
| Tombamento da sapata:. |  |  |
| -; Na direção X (1).. |  | Não aplicável |
| -; Na direção Y:... Se o % de reserva de segurança é maior que zero, pode ser dito que os coeficientes de segurança ao tombamento são maiores que os valores exatos exigidos para todas as combinações de equilíbrio.... | Reserva segurança: 380.7 %. | Passa |
| (1); Sem momento de tombamento. |  |  |
| Flexão na sapata:. |  |  |
| -; Na direção X:.. | Momento: 0.19 t·m. | Passa |
| -; Na direção Y:.. | Momento: 0.30 t·m. | Passa |
| Cortante na sapata:. |  |  |
| -; Na direção X:.. | Cortante: 0.00 t. | Passa |
| -; Na direção Y:.. | Cortante: 0.00 t. | Passa |
| Compressão oblíqua na sapata:.. -; Combinações fundamentais:... Critério da CYPE... | Máximo: 655.3 t/m². Calculado: 11.42 t/m². | Passa |
| Altura mínima:.. Critério da CYPE... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 30 cm. | Passa |
| Espaço para ancorar arranques na fundação:.. -; P2:... | Mínimo: 12 cm. Calculado: 24 cm. | Passa |
| Quantidade geométrica mínima:.. Critério da CYPE.. | Mínimo: 0.001. |  |
| -; Armadura inferior direção X:.. | Calculado: 0.001. | Passa |
| -; Armadura inferior direção Y:.. | Calculado: 0.001. | Passa |
| Quantia mínima necessária por flexão:.. Norma Brasileira ABNT NBR 6118:2014. Artigo 17.3.5.2.. | Calculado: 0.0011. |  |
| -; Armadura inferior direção X:.. | Mínimo: 0.0001. | Passa |
| -; Armadura inferior direção Y:.. | Mínimo: 0.0002. | Passa |
| Diâmetro mínimo das barras:.. -; Malha inferior:... Critério da CYPE... | Mínimo: 10 mm. Calculado: 10 mm. | Passa |
| Espaçamento máximo entre barras:.. Critério da CYPE.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armadura inferior direção X:.. | Calculado: 20 cm. | Passa |
| -; Armadura inferior direção Y:.. | Calculado: 20cm. | Passa |
| Espaçamento mínimo entre barras:.. Critério da CYPE, baseado em: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armadura inferior direção X:.. | Calculado: 20 cm. | Passa |
| -; Armadura inferior direção Y:.. | Calculado: 20 cm. | Passa |
| Comprimento de ancoragem:.. Critério do livro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armadura inf. direção X para dir:.. | Calculado: 13 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção X para esq:.. | Calculado: 13 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção Y para cima:.. | Calculado: 13 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção Y para baixo:.. | Calculado: 13 cm. | Passa |
| Comprimento mínimo das dobras:. | Mínimo: 11 cm. |  |
| -; Armadura inf. direção X para dir:.. | Calculado: 11 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção X para esq:.. | Calculado: 11 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção Y para cima:.. | Calculado: 11 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção Y para baixo:.. | Calculado: 11 cm. | Passa |
| Todas as verificações foram cumpridas |  |  |

  - DIMENSIONAMENTO – CAIXA DE GORDURA

  - DIMENSIONAMENTO – ESCALA MUSICAL

RADIER:

| Lajes fundação | Altura (cm) | Coef. de recalque (t/m³) | Tensão admissível em combinações fundamentais (kgf/cm²) | Tensão admissível em combinações acidentais (kgf/cm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Todas | 30 | 2200.00 | 1.00 | 1.00 |

- Espessura = 30 cm

- Seção = 4,40m x 2,15m

- Carregamentos = PP = 0,30 m x 2500 kgf/m² = 750 kgf/m²

Reação dos Pilares            = 250 kgf/m²

PÓRTICO:

| Armadura de pilares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concreto: C30, em geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilar | Geometria |  |  | Armaduras |  |  |  | Aprov. (%) | Estado |
|  | Planta | Dimensões (cm) | Tramo (m) | Barras |  | Estribos |  |  |  |
|  |  |  |  | Cantos | Taxa (%) | Descrição(1) | Espaçamento (cm) |  |  |
| P1 | 2.16 | 20x20 | 0.00/2.16 | 4Ø12.5 | 1.23 | 1eØ6.3 | 15 | 0.3 | Passa |
|  | Fundação | - | - | 4Ø12.5 | 1.23 | 1eØ6.3 | - | 0.3 | Passa |
| P2 | 2.16 | 20x20 | 0.00/2.16 | 4Ø12.5 | 1.23 | 1eØ6.3 | 15 | 0.3 | Passa |
|  | Fundação | - | - | 4Ø12.5 | 1.23 | 1eØ6.3 | - | 0.3 | Passa |
| Notas: (1) e = estribo, r = ramo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PARTE CURVA:

- Carregamento considerado:

Cargas concentradas = 100 Kgf x 3 = 300 Kgf

Carregamento linear = 100 Kgf/m

- Seção: 20 cm x 20 cm

ESCADA: