| REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE: TIPO EMISSÃO |  | A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO | C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO | E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO |  |  | G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO |  |  |
| Rev. | TE | Descrição |  |  | Por | Ver. | Apr. | Aut. | Data |
| 0 | C | EMISSÃO INICIAL - PARA CONHECIMENTO |  |  | GFC | WJA | WJA | WJA | 11/09/20 |
| 1 | C | EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS |  |  | GFC | WJA | WJA | WJA | 30/09/20 |
| 2 | C | EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS |  |  | GFC | WJA | WJA | WJA | 30/10/20 |
| 3 | C | EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS |  |  | GFC | WJA | WJA | WJA | 12/11/20 |
| 4 | E | APROVADO |  |  | GFC | WJA | WJA | WJA | 23/11/20 |

ÍNDICE

| ITEM | DESCRIÇÃO | PÁGINA |
| --- | --- | --- |

1.0	OBJETIVO	3

2.0	BIBLIOGRAFIA/NORMAS UTILIZADAS	3

3.0	PROGRAMAS UTILIZADOS	3

4.0	MATERIAIS/PARÂMETROS DE DURABILIDADE	3

5.0	DOCUMENTOS/DESENHOS DE REFERÊNCIA	3

6.0	PROPRIEDADES DO SOLO	4

7.0	ESBOÇO DA ESTRUTURA	4

8.0	CARREGAMENTO	5

9.0	DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA	9

- OBJETIVO

Este documento tem por objetivo apresentar os cálculos e dimensionamento dos elementos estruturais em concreto armado para a Reforma de Edificações localizadas no Parque das Águas na cidade de Caxambu, Minas Gerais.

- BIBLIOGRAFIA/NORMAS UTILIZADAS

      - NBR-6118/2014 – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento;

      - NBR-8681/2004 – Ações e Segurança nas Estruturas;

      - NBR-6122/2019 – Projeto e Execução nas Fundações;

      - NBR-6120/2019 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações.

      - Norma Copasa T175-3.

- PROGRAMAS UTILIZADOS

      - CYPECAD 2020f;

      - Planilhas e Programas Próprios.

- MATERIAIS/PARÂMETROS DE DURABILIDADE

      - Fck ≥ 35 MPa;

      - Concreto Magro fck ≥ 10 MPa;

      - Consumo de Cimento ≥ 350 Kg/m³;

      - Ecs = 28.160 MPa;

      - Aço CA-50;

      - Classe de Agressividade Ambiental III;

      - Abertura máxima de Fissuras wk ≤ 0,3 mm;

      - Cobrimento da armadura = 4,00cm.

      - Peso Específico do Concreto = 2,5 tf/m³.

- DOCUMENTOS/DESENHOS DE REFERÊNCIA

- CXB_PRQAG_10947_PB_EST_DES_B101 – RESERVATÓRIO - ARRANJO, PLANTA, CORTE AA.

- CXB-PRQAG_10947_PB_EST_DES_B130 – RESERVATÓRIO - FORMA.

- CXB_PRQAG_10947_PB_EST_DES_B131_R02 – RESERVATÓRIO – ARMAÇÃO.

- PROPRIEDADES DO SOLO

Devido à ausência de informação e pesquisas de caracterização relativas às propriedades físico-mecânicas do solo, as propriedades físico-mecânicas do solo adotadas foram os seguintes parâmetros:

- σadm ≥ 1,0 kgf/cm²

As propriedades precisam ser confirmadas em campo por profissional especializado.

- ESBOÇO DA ESTRUTURA

## Modelagem no Software - RESERVATÓRIO

- CARREGAMENTO

Lajes – Cargas superficiais

| Piso | S.C.U (t/m²) | C. permanentes (t/m²) |
| --- | --- | --- |
| Topo | 0,15 | 0,10 |
| Fundação | 0,00 | 0,00 |

Obs: Carga das bombas consideradas: 150kg x 3 bombas = 450Kg. O Peso foi transformado em carga superficial, ou seja, 450Kgf/(7,10 x 4,00) m² = 16 Kgf/m² = 0,016 t/m². Considerado 0,10 t/m², pois ainda tem os pesos do revestimento e as margens de segurança.

Nota: 2 bombas do PCI e 1 bomba do Sistema.

Diagramas de pressões sobre muros

| Empuxos do terreno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Referência | Hipótese | Descrição | Cortina |
| Empuxo padrão | Cargas permanentes Valor: 2,29 t/m² | Com reaterro/água: Cota 2.01 m | C1, C2, C3, C4 |
|  |  | Ângulo do talude 0.00 Graus |  |
|  |  | Densidade aparente 1.80 t/m³ |  |
|  |  | Densidade submersa 1.10 t/m³ |  |
|  |  | Ângulo atrito interno 30.00 Graus |  |
|  |  | Alívio por drenagem 100.00 % |  |

Obs: Foi considerado no dimensionamento, a pior situação de cálculo, ou seja, o reservatório vazio, somente com o esforço do empuxo de Terrapleno.

Cortinas

Referências:

Aproveitamento: Nível de tensões (relação entre a tensão máxima e a admissível). Equivale ao inverso do coeficiente de segurança.

Nx : Axial vertical.

Ny : Axial horizontal.

Nxy: Axial tangencial.

Mx : Momento vertical (em torno do eixo horizontal).

My : Momento horizontal (em torno do eixo vertical).

Mxy: Momento torsor.

Qx : Cortante transversal vertical.

Qy : Cortante transversal horizontal.

| Cortina C1: Comprimento: 710 cm [Nó inicial: 0.00;4.00 -> Nó final: 7.10;4.00] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Verificação | Aproveitamento (%) | Desfavoráveis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nx (t/m) | Ny (t/m) | Nxy (t/m) | Mx (t·m/m) | My (t·m/m) | Mxy (t·m/m) | Qx (t/m) | Qy (t/m) |
| Topo | Arm. vert. dir. | 2.63 | -4.36 | -0.55 | -0.05 | -1.39 | -0.18 | -0.03 | --- | --- |
| (e=20.0 cm) | Arm. horz. dir. | 0.77 | -0.93 | -2.41 | 0.05 | 0.02 | -0.37 | 0.01 | --- | --- |
|  | Arm. vert. esq. | 0.68 | -2.36 | -0.46 | 0.06 | 0.28 | 0.28 | 0.01 | --- | --- |
|  | Arm. horz. esq. | 0.49 | -1.71 | -0.88 | 0.44 | 0.30 | 0.29 | 0.00 | --- | --- |
|  | Concreto | 5.61 | -4.36 | -0.55 | -0.05 | -1.39 | -0.18 | -0.03 | --- | --- |
|  | Arm. transv. | 1.18 | -3.09 | -0.59 | -0.14 | --- | --- | --- | 1.30 | 0.00 |

| Cortina C2: Comprimento: 710 cm [Nó inicial: 0.00;0.00 -> Nó final: 7.10;0.00] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Verificação | Aproveitamento (%) | Desfavoráveis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nx (t/m) | Ny (t/m) | Nxy (t/m) | Mx (t·m/m) | My (t·m/m) | Mxy (t·m/m) | Qx (t/m) | Qy (t/m) |
| Topo | Arm. vert. dir. | 0.67 | -1.49 | -0.99 | 0.32 | -0.33 | -0.29 | -0.01 | --- | --- |
| (e=20.0 cm) | Arm. horz. dir. | 0.52 | -1.49 | -0.99 | 0.32 | -0.33 | -0.29 | -0.01 | --- | --- |
|  | Arm. vert. esq. | 2.53 | -4.31 | -0.54 | -0.08 | 1.33 | 0.17 | 0.03 | --- | --- |
|  | Arm. horz. esq. | 0.79 | -0.97 | -2.42 | 0.08 | 0.17 | 0.39 | -0.00 | --- | --- |
|  | Concreto | 5.40 | -4.31 | -0.54 | -0.08 | 1.33 | 0.17 | 0.03 | --- | --- |
|  | Arm. transv. | 1.14 | -2.92 | -0.59 | 0.06 | --- | --- | --- | -1.26 | 0.06 |

| Cortina C3: Comprimento: 400 cm [Nó inicial: 0.00;0.00 -> Nó final: 0.00;4.00] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Verificação | Aproveitamento (%) | Desfavoráveis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nx (t/m) | Ny (t/m) | Nxy (t/m) | Mx (t·m/m) | My (t·m/m) | Mxy (t·m/m) | Qx (t/m) | Qy (t/m) |
| Topo | Arm. vert. dir. | 2.38 | -4.47 | -0.56 | -0.02 | -1.22 | -0.15 | -0.03 | --- | --- |
| (e=20.0 cm) | Arm. horz. dir. | 0.72 | -1.05 | -2.32 | -0.13 | 0.02 | -0.34 | 0.01 | --- | --- |
|  | Arm. vert. esq. | 0.66 | -2.12 | -0.80 | -0.13 | 0.28 | 0.30 | 0.01 | --- | --- |
|  | Arm. horz. esq. | 0.51 | -2.13 | -0.81 | 0.05 | 0.28 | 0.30 | 0.00 | --- | --- |
|  | Concreto | 5.07 | -4.47 | -0.56 | -0.02 | -1.22 | -0.15 | -0.03 | --- | --- |
|  | Arm. transv. | 0.97 | -3.31 | -0.52 | -0.06 | --- | --- | --- | 1.07 | 0.00 |

| Cortina C4: Comprimento: 400 cm [Nó inicial: 7.10;0.00 -> Nó final: 7.10;4.00] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Verificação | Aproveitamento (%) | Desfavoráveis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nx (t/m) | Ny (t/m) | Nxy (t/m) | Mx (t·m/m) | My (t·m/m) | Mxy (t·m/m) | Qx (t/m) | Qy (t/m) |
| Topo | Arm. vert. dir. | 0.66 | -1.41 | -1.07 | -0.02 | -0.33 | -0.30 | -0.01 | --- | --- |
| (e=20.0 cm) | Arm. horz. dir. | 0.55 | -1.45 | -1.04 | 0.05 | -0.32 | -0.31 | -0.00 | --- | --- |
|  | Arm. vert. esq. | 2.11 | -3.59 | -0.45 | 0.00 | 1.11 | 0.14 | 0.03 | --- | --- |
|  | Arm. horz. esq. | 0.83 | -0.98 | -2.48 | 0.15 | 0.17 | 0.40 | 0.01 | --- | --- |
|  | Concreto | 4.49 | -3.59 | -0.45 | 0.00 | 1.11 | 0.14 | 0.03 | --- | --- |
|  | Arm. transv. | 0.92 | -2.50 | -0.63 | -0.01 | --- | --- | --- | -1.01 | -0.00 |

## ESTADOS LIMITES

| E.L.U. Concreto E.L.Util Fendilhação. E.L.U. Concreto em fundações | NRB 6118:2014(ELU) |
| --- | --- |
| Tensões sobre o terreno Deslocamentos | Ações características |

## SITUAÇÕES DE PROJETO

Para as distintas situações de projeto, as combinações de ações serão definidas de acordo com os seguintes critérios:

- Com coeficientes de combinação

-	Sem coeficientes de combinação

| Gk | Ação permanente; |
| --- | --- |
| Qk | Ação variável; |
| G | Coeficiente parcial de segurança das ações permanentes; |
| Q,1 | Coeficiente parcial de segurança da ação variável principal; |
| Q,i | Coeficiente parcial de segurança das ações variáveis de acompanhamento; |
| p,1 | Coeficiente de combinação da ação variável principal; |
| a,i | Coeficiente de combinação das ações variáveis de acompanhamento. |

### Coeficientes parciais de segurança () e coeficientes de combinação ()

Para cada situação de projeto e estado limite, os coeficientes a utilizar serão:

E.L.U. Concreto: NBR 6118:2014

E.L.U. Concreto em fundações: NBR 6118:2014

| Situação 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança () |  | Coeficientes de combinação () |  |
|  | Favorável | Desfavorável | Principal (p) | Acompanhamento (a) |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.400 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.400 | 1.000 | 0.500 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.400 | 1.000 | 0.600 |

E.L.Util Fendilhação: NBR 6118:2014

| Situação 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança () |  | Coeficientes de combinação () |  |
|  | Favorável | Desfavorável | Principal (p) | Acompanhamento (a) |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.400 | 0.300 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.000 |

- Tensões sobre o terreno

| Ações variáveis |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança () |  |
|  | Favorável | Desfavorável |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.000 |

- Deslocamentos

| Ações variáveis |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança () |  |
|  | Favorável | Desfavorável |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.000 |

- DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA

Lajes:

TENSÃO SOBRE O TERRENO = 0,4 Kgf/cm²

TAXA DE ARMADURA INFERIOR, DIREÇÃO Y: 1,93 cm²/m

TAXA DE ARMADURA INFERIOR, DIREÇÃO X: 1,81 cm²/m

TAXA DE ARMADURA SUPERIOR, DIREÇÃO Y: 1,20 cm²/m

TAXA DE ARMADURA SUPERIOR, DIREÇÃO X : 0,59 cm²/m

DESLOCAMENTOS: 0,181 cm

Cortinas:

| Cortina C1: Comprimento: 710 cm [Nó inicial: 0.00;4.00 -> Nó final: 7.10;4.00] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Espessura (cm) | Armadura vertical |  | Armadura horizontal |  | Armadura transversal |  |  |  | F.C. (%) | Estado |
|  |  | Esquerda | Direita | Esquerda | Direita | Ramos | Diam. | Esp.ver (cm) | Esp.hor (cm) |  |  |
| Topo | 20.0 | Ø10.0 c/10 cm | Ø10.0 c/10 cm | Ø10.0 c/10 cm | Ø10.0 c/10 cm | --- | --- | --- | --- | 100.0 | --- |

| Cortina C2: Comprimento: 710 cm [Nó inicial: 0.00;0.00 -> Nó final: 7.10;0.00] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Espessura (cm) | Armadura vertical |  | Armadura horizontal |  | Armadura transversal |  |  |  | F.C. (%) | Estado |
|  |  | Esquerda | Direita | Esquerda | Direita | Ramos | Diam. | Esp.ver (cm) | Esp.hor (cm) |  |  |
| Topo | 20.0 | Ø10.0 c/10 cm | Ø10.0 c/10 cm | Ø10.0 c/10 cm | Ø10.0 c/10 cm | --- | --- | --- | --- | 100.0 | --- |

| Cortina C3: Comprimento: 400 cm [Nó inicial: 0.00;0.00 -> Nó final: 0.00;4.00] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Espessura (cm) | Armadura vertical |  | Armadura horizontal |  | Armadura transversal |  |  |  | F.C. (%) | Estado |
|  |  | Esquerda | Direita | Esquerda | Direita | Ramos | Diam. | Esp.ver (cm) | Esp.hor (cm) |  |  |
| Topo | 20.0 | Ø10.0 c/10 cm | Ø10.0 c/10 cm | Ø10.0 c/10 cm | Ø10.0 c/10 cm | --- | --- | --- | --- | 100.0 | --- |

| Cortina C4: Comprimento: 400 cm [Nó inicial: 7.10;0.00 -> Nó final: 7.10;4.00] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Espessura (cm) | Armadura vertical |  | Armadura horizontal |  | Armadura transversal |  |  |  | F.C. (%) | Estado |
|  |  | Esquerda | Direita | Esquerda | Direita | Ramos | Diam. | Esp.ver (cm) | Esp.hor (cm) |  |  |
| Topo | 20.0 | Ø10.0 c/10 cm | Ø10.0 c/10 cm | Ø10.0 c/10 cm | Ø10.0 c/10 cm | --- | --- | --- | --- | 100.0 | --- |

F.C. = O fator de cumprimento indica a porcentagem da área na qual a armadura e a espessura de concreto são suficientes.